阳环（春）建审〔2020〕43号

阳江市生态环境局阳春分局关于广东省阳江农垦中心医院建设项目环境影响报告表的批复

广东省阳江农垦中心医院：

你单位报批的《广东省阳江农垦中心医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 一、项目位于阳春市三甲镇三山路（中心坐标：东经111.4987°，北纬22.0765°），项目总投资 445万元，其中环保投资50 万元。项目占地面积68400m2，建筑面积12272.02m2，设有250张床位，牙椅2张，预计门诊量108人次/天。开设的诊疗科目有：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、麻醉科、医学检验科、医学影像科，不设传染科。项目已建有门诊楼、住院楼、宿舍楼、饭堂等主体工程及环保工程，由于院区医疗废水的处理需求，建设单位拟在医院广场内空地（门诊综合楼东侧）新建一座污水处理设施；项目劳动定员117人，年工作365天，每天三班制，每班8小时。

二、《报告表》经专家进行了环境可行性论证，出具的《广东省阳江农垦中心医院建设项目环境影响报告表专家评审意见》认为，《报告表》编制依据较充分，内容较全面，评价范围、评价因子和评价标准基本合适，环保防治措施基本可行，评价结论总体可信。经我分局建设项目环评审批小组会议研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目产生的污水处理设施恶臭经定期喷洒生物除臭剂处理后须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度；垃圾收集间恶臭气体经喷洒生物除臭剂除臭处理后须满足《恶臭污染物排放标准》（GB/T14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值二级标准；厨房油烟废气经静电式油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型饮食业单位标准，然后通过烟道引至楼顶排放；备用发电机废气排放须符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

（二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目综合废水经处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准排入镇区污水管网纳入三甲镇污水处理厂处理；餐饮废水采用隔油隔渣池和化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入镇区污水管网纳入三甲镇污水处理厂处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应采用低噪音设备，并采取有效的降噪措施，确保边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，即昼间≤60 dB(A)，夜间≤50dB(A)。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运；医疗废物和污水处理设施污泥委托有相应资质单位处置。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

阳江市生态环境局阳春分局

2020年10月13日