阳环（春）建审〔2023〕21号

阳江市生态环境局关于阳春市河西污水处理厂及

配套管网建设工程环境影响报告表的批复

阳春市公共工程管理局：

你单位报批的《阳春市河西污水处理厂及配套管网建设工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 一、项目位于阳春市河西街道升平村委会结菜朗村，中心坐标为E111°44′52.98″，N22°9′50.06″。项目总投资15134.20万元，全部为环保投资。项目占地面积为7800m2，建筑面积为2395.4m2。项目采用A/A/O处理工艺作为主生化处理工艺，主要处理构筑物为粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、改良AAO生化池、二沉池、高效沉淀池、消毒池、鼓风机房、储泥池、脱水机房、除臭系统等。项目拟新建1座规模为1万m3/d的污水处理厂，管网设计范围为阳春市河西街道莲平路以西及莲平路以东，服务面积13.69km2，服务人口3.8万人，新建管网总长约20.355km，使用DN400～DN1200管径进行敷设。管道东起渡仔村，西至结菜郎村，北起三司马街，南至上郎二村。项目拟采用“粗格栅及旋流沉砂池+细格栅及旋流沉砂池+A/A/O+二级沉淀池+滤布滤池+紫外消毒渠”污水处理工艺。

- 项目运营期劳动定员工作人员8人，均在厂内食宿。项目24小时2班运转，全年工作365天。

- 二、根据阳江市生态环境技术中心出具的《关于阳春市河西污水处理厂及配套管网建设工程环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2023〕64号）认为，项目符合阳江市“三线一单”的分区管控要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

- （一）严格落实大气污染防治措施。项目产生的恶臭采取局部加盖、加罩密封，通过风管收集系统将各臭气源产生的臭气收集并输送到生物除臭设备中处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准，厂界无组织恶臭排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4规定的二级标准。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目收集的污水经污水处理系统处理（采用“粗格栅及旋流沉砂池+细格栅及旋流沉砂池+A/A/O+二级沉淀池+滤布滤池+紫外消毒渠”污水处理工艺）后，排入新开河，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值。

- 本项目尾水排放量为365万t/a，CODCr排放量为146t/a，NH3-N排放量为18.25t/a。

- 严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

- （四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的剩余污泥集中收集后委托有处理能力的单位处置；栅渣、沉淀池沉砂、废包装袋及生活垃圾统一收集后，委托环卫部门处理；危险废物为废紫外灯管、化验废液、废机油、含油废抹布和手套收集后委托有资质的单位处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2023年10月23日