阳环（春）建审〔2025〕9号

阳江市生态环境局关于扩建市检验检测中心实验室环境影响报告表的批复

阳春市检验检测中心：

你单位报批的《扩建市检验检测中心实验室环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、项目拟选址位于阳春市河西街道沙岗路阳春市检验检测中心大院内（中心地理位置为东经111°45′46.239″， 北纬22°10′54.524″），占地面积为733.7m2，建筑面积为7751.75m2，主要建筑物为一幢9层办公楼。 项目总投资5500.17万元，其中环保投资50万元。项目主要进行检测实验，预计年实验次数为18000次，分别为农产品检测、食品检测、药品（南药）检测、化妆品检测、环境检测、工业品监测等。

扩建前项目配置员工50人，均不在项目内食宿，扩建后项目总配置员工100人，均不在项目内食宿，全年工作300天，每天1班，每班8小时。

   二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境影响角度看可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作: 

（一）严格落实大气污染防治措施。项目产生的实验废气经通风橱及集气罩统一收集引入“碱液喷淋（含除雾器）+两级活性炭吸附”装置处理达标后通过45米高排气筒（DA001）高空排放，氯化氢、硫酸雾、氮氧化物和甲醇有组织排放浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值；TVOC、NMHC、苯和苯系物有组织排放浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）中的“表1挥发性有机物排放限值”；氨和实验异味（臭气浓度）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值；厂界粉尘（颗粒物）、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、NMHC和甲醇无组织排放浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控点浓度限值要求；苯无组织排放浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）中的表4企业边界VOCs无组织排放限值；氨和实验异味（臭气浓度）无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建厂界标准；场区内非甲烷总烃排放浓度执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表3厂区内VOCs无组织排放限值。

本项目VOCs排放量应控制在1.5895kg/a（其中有组织排放量为0.2805kg/a，无组织排放量为1.309kg/a）；NOx排放量应控制在0.0425kg/a（其中有组织排放量为0.0075kg/a，无组织排放量为0.035kg/a）。

（二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。营运期项目产生的实验室综合废水（地面清洗废水、实验设备废水）经一体化处理设施处理达标后汇合经三级化粪池处理达标的生活污水一同排入城区污水处理厂进一步处理，润洗废水、纯水制备浓水直接排入市政管网，综合废水污染物排放标准近期执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和阳春市城区污水处理厂进水水质设计值的较严值，远期执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和阳春市河西污水处理厂进水水质设计值的较严值。实验器具清洗废水、废气治理设施的喷淋废水收集后作为危废委外有相应危废处理资质的单位处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，降低对周边环境的影响，东、南、西场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，北场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。生产过程中产生的一般工业固废包括实验室固废（未沾染危险物质的一次性实验用品、废弃包装物和容器、破碎仪器等实验室固废）、废滤芯和废渗透膜，收集后交由有相应一般工业固废处理能力的单位处理；生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处理；产生的危险废物主要包括废化学品容器、实验废物、废试剂、实验废液（包括实验器具清洗废水、实际试剂用量、配置试剂所使用的纯水量）、喷淋废水和废活性炭，收集后暂存于危废暂存间，定期交具有相应危废处置资质的单位处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。
七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。
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