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阳春市城南社区卫生服务中心：
你单位报批的《阳春市人民医院医共体（城南）迁建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：
一、项目位于阳春市春城街道春江大道北侧YV-CNSQ-01地块，中心地理坐标为东经111°45′57.686”,北纬22°9' 39.397”。项目总投资11000万元，其中环保投资110万元,占地面积为9365.56m², 建筑面积为10600m², 拟建一幢5层的门诊住院综合楼、一幢1层的发热门诊，一幢1层的附属用房，以及所需附属设施和配套设备一批。项目设置92张床位，日门诊量为60人。
项目医护人员为120人，三班制，24h/d,设有食堂，为医护人员及住院病人提供用餐，年工作365天。
   二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境影响角度看可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作: 
（一）严格落实大气污染防治措施。项目污水处理站臭气通过加盖、配备臭气收集管道收集后，经活性炭吸附处理达标后引至15m排气筒(DA001)高空排放，氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14544-93)表2恶臭污染物排放标准限值，无组织氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷排放执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度；备用发电机废气经25m排气筒(DA002)排放，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准；食堂厨房油烟经油烟净化器处理后通过楼顶25m高排气筒(DA003)排放，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)的表2中型规模标准；医疗废物暂存间及煎药房产生的臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14544-93)表1恶臭污染物厂界标准值；停车场汽车尾气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控点浓度限值要求。
[bookmark: OLE_LINK2]本项目NOX排放量应控制在0.0101t/a以内（其中有组织排放量为0.0075t/a，无组织排放量为0.0026t/a）。
（二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的食堂废水经隔油池预处理，医疗废水经化粪池预处理，再经自建污水处理站(处理工艺：格栅一调节池-A/0(水解酸化池+接触氧化池)-MBR- 消毒(次氯酸钠)), 外排综合废水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)表2预处理标准及阳春市城区污水处理厂进水水质标准两者较严值要求后，排入市政管网引至阳春市城区污水处理厂进一步处理。
（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，场界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的固废主要是废包装材料、废输液瓶(袋)、食堂厨余垃圾、废活性炭、污水处理站污泥、废药品、废处理膜、医疗废物、生活垃圾。其中一般工业固体废物废包装材料收集后交由一般固废单位处置；废输液瓶(袋)收集后交由指定的再生资源回收处置企业回收利用；食堂厨余垃圾收集后交由专门餐厨垃圾处理公司；废活性炭收集后交由有相应处理能力单位处置。生活垃圾分类收集存放于垃圾桶中，定期交由环卫部门外运处理。污水处理站污泥、废药品、废处理膜、医疗废物等危险废物交由有相应危废处理资质单位处置。
三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。
四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。
六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。
七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。
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