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[bookmark: OLE_LINK5]阳江市生态环境局关于新建脱硫废水处理系统
项目环境影响报告表的批复

阳春新钢铁有限责任公司：
你单位报批的《新建脱硫废水处理系统项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：
1、 项目拟选址位于广东省阳春市潭水镇南山工业园阳春新钢铁有限责任公司厂区内，总投资700万元，其中环保投资700万元。利用厂区闲置空地新建一套处理能力为30m3/h的脱硫废水处理系统，不新增用地。新建污水站总占地面积约2975m²，建筑物总占地面积1058m²。项目建成后，脱硫废水不再直接回用，而是纳入新建项目处理，经处理达标后全部回用至烧结工艺的混合工段及冲渣工序，废水不外排。 
2、 根据阳江市生态环境技术中心出具的《关于新建脱硫废水处理系统项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2026〕30号）认为，项目符合阳江市生态环境分区管控要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作: 
（1） 严格落实大气污染防治措施。项目产生的硫化氢、氨、臭气浓度采取自然稀释、种植绿化等措施后，无组织排放，无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建厂界二级标准值。
（2） 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。营运期项目产生的脱硫废水采用“调节沉淀池＋预处理装置＋一级除重装置＋中间水箱＋过滤器+二级除重装置＋中间水箱＋过滤器＋清水池”处理，处理达标后回用于烧结工艺的混合工段及冲渣工序，不外排。项目回用废水中铊污染物执行《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）及修改单与广东省《工业废水铊污染物排放标准》（DB44/1989-2017）表1第二时段排放限值中的较严值；总砷执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001) 表1第一类污染物最高允许排放浓度中的限值。
[bookmark: _GoBack]（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，降低对周边环境的影响，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。
（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的固废主要是废弃包装物、废含油抹布、手套、废润滑油、废润滑油包装桶、除重污泥和预处理产生的一般污泥等。其中一般工业固废废弃包装物暂存于一般固废处置间，定期交由有相应经营范围或处理资质的公司回收或处理；产生的危险废物主要包括废含油抹布、手套、废润滑油、废润滑油包装桶、除重污泥，经妥善收集后定期交由有相应危废处理资质单位处理；预处理产生的一般污泥在鉴别期间暂存于危废间中，按危险废物进行管理，待固废属性鉴别后确定利用、处置方式。
三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。
四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。
六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。
七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。
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